## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 19.11.2024р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [8 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 21 | 15 | 11 | 9 | 17 | 8 | ≤ 50 | КУО/см³ | 13 | 4
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 10.56 | 13.67 | 8.83 | 14.54 | 10.04 | 11.08 | ≤ 20 | градуси | 0.69 | 0.86
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.2 | 0.08 | 0.24 | 0.71 | 0.24 | 0.27 | ≤ 1,0 | НОК | 0.08 | 0.12
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.12 | 0.39 | 0.18 | 0.64 | 0.39 | 0.51
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | н/в |  | 0.05 | 0.06
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.12 |  | 0.16
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.092 | 0.12 | 0.058 | 0.061 | 0.03 | 0.034 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 291 | 301 | 309 | 327 | 339 | 288 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 0.022 | 0.027 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.36 | 7.52 | 7.57 | 7.64 | 7.64 | 7.72 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.26 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 30 | 21 | 20 | 26 | 25 | 26 | ≤ 60 | мкг/дм3