## Sheet1
				Додаток до листа
				"________"__________2019 р. №____________

Результати контролю якості питної води у розподільній мережі м.Чорноморська згідно вимог п.4.13 ДсанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеноїї для споживання людиною" Листопад 2019 року

№ п/п	Адреса точки відбору	Органолептичні показники					Бактеріологічні показники
		Запах при 20ºС, бали	Запах при 60º, бали	Смак та присмак, бали	Забарвленність, градус	Каламутність, мг/дм³	Загальне мікробне число (КУО/см³	Загальні колі форми КУО/100см³	E.coli КУО/см³	Ентерококи КУО/см³
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 2 балів	не більше 2 балів	не більше 2 балів	20º	1,0 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
1	Вода питна водопровідна (РЧВ 10000м³)	1	0	1	9,37	0,05	5	відсутні	відсутні	відсутні
2	Вода питна водопровідна (ПНС, проспект Миру, 41)	0	0	0	10,13	0,06	2	відсутні	відсутні	відсутні
3	Вода питна водопровідна (ПНС, вул.Паркова,2)	1	0	1	10,13	0,06	7	відсутні	відсутні	відсутні
4	Вода питна водопровідна (водогосподарство)	1	0	0	10,13	0,07	6,5	відсутні	відсутні	відсутні
5	Вода питна водопровідна (смт.Олександрівка -поліклініка)	0	0	0	10,64	0,08	7	відсутні	відсутні	відсутні
6	Вода питна водопровідна (с.Б.Балка)	0	0	0	13,42	0,08	11	відсутні	відсутні	відсутні
7	Вода питна водопровідна (с.Малодолинське – ПНС)	0	0	0	10,13	0,06	13	відсутні	відсутні	відсутні
8	Вода питна водопровідна (станція дознезараження)	1	0	1	10,13	0,06	9	відсутні	відсутні	відсутні
9	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4Б)	0	0	0	0,25	0,005	6	відсутні	відсутні	відсутні
10	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, проспект Миру, 15-а)	0	0	0	1,27	0,005	5	відсутні	відсутні	відсутні
	Жорсткість (допустиме значення не більше 7,0ммоль/дм³) становить – 4,1.
	Залишковий хлор (допустиме значення не більше 0,5 мг/дм³) становить – 0,3. вільний хлор – не виявлено.