## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 31.01.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру | [7 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | ≤ 50 | КУО/см³ | 7 | 5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 12.47 | 10.31 | 10.64 | 9.48 | 10.31 | ≤ 20 | градуси | 1.33 | 2.99
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.41 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | ≤ 1,0 | НОК | 0.12 | 0.33
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [5 empty] | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [5 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ≤3,5 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.033 | 0.086
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.12 |  | 0.13
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.08 | 0.025 | 0.037 | 0.027 | 0.012 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 344 | 288 | 348 | 304 | 316 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 164 | 500
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | <0,05 | <0,05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | <0,04 | <0,04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.71 | 7.7 | 7.75 | 7.75 | 7.76 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.6 | 7.73
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [5 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.005 | 0.005
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [5 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [5 empty] | <0,05 | мг/дм3 | <0,025 | <0,025
ПАРА | ≤ 0,5 | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 33.9 | 30.6 | 56.3 | 32 | 35.2
Діоксид хлору | ≤ 0,1 | мкг/дм3 |  |  | <0,03 |  | <0,03